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Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Лаголовского сельского поселения 
Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

ПАСПОРТ
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лаголовского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

	Наименование программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лаголовского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

	Основание для разработки программы
	Градостроительный кодекс Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры поселений, городских округов»
Постановление администрации МО «Лаголовское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «О разработке программ комплексного развития социальной, транспортной и коммунальной  инфраструктур Лаголовского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
№ 78 от 16.08.17.

	Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение
	Заказчик - администрация МО «Лаголовское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Адрес: 188517, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лаголово, ул. Садовая, д.12.

Исполнитель: ООО «Объединенные проекты Северо-Запад» ИНН 7842362290, КПП 784201001, 191123, город Санкт-Петербург, улица Рылеева, 20/51, литер А, помещение 48Н

	Цели программы
	Создание полноценной, качественной, надежной и безопасной коммунальной инфраструктуры для формирования комфортной среды жизнедеятельности

	Задачи программы
	1. Обеспечение перспективной потребности потребителей поселения, городского округа в электро-, газо-, тепло-, водоснабжении и водоотведении, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.
2. Обеспечение качественного и бесперебойное электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей поселения, городского округа.

3. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.
4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа.

5. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги

	Целевые показатели
	- обеспечение потребности поселения в коммунальных ресурсах;

- обеспечение соответствия качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека,

- обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и водоотведения,

- снижение потерь электрической и тепловой энергии, воды,

- снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади,

- обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения,

- сокращение отказов коммунальных сетей (аварий, инцидентов),
- обеспечение нормативного уровня надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии,

- обеспечение возможности присоединения к электрической сети новых потребителей,

- обеспечение повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций и иных организаций, жилых, общественно-деловых и социальных объектов,

- создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий,

- сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, от общего объема отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления.

	Срок и этапы реализации программы
	Сроки реализации программы 2017-2032

Этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, определенным генеральным планом поселения.

Расчетный срок – 2032 год, 1 этап территориального планирования 2022 год.

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями совета депутатов МО «Лаголовское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год.

Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Достижение целевых показателей надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показателей качества коммунальных ресурсов


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Согласно  пункту 23 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения - документ, устанавливающий перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения на основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, генерального плана поселения и должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Состав и содержание программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2018-2032 годы, (далее соответственно - коммунальная инфраструктура, Программа) определены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов".

Основанием для разработки программыкомплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

4) Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

5) Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

6) Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

7) Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";

8) постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";

9) Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта;

10) Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики;

11) Схема территориального планирования Ленинградской области;

12) Схема территориального планирования Ломоносовского муниципального района;

13) генеральный план поселения;

14) местные нормативы градостроительного проектирования.

Программа разрабатывается на основании генерального плана поселения и включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые могут быть предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, направлена на обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующей установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышения качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Согласно  пункту 24 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, система коммунальной инфраструктуры это комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

На основании пункта 18 части 1 статьи 14Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям поселения относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, тем самым вопросы, связанные с проектированием, строительством, реконструкцией объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов не подлежат рассмотрению в рамках настоящей Программы.

Программа разработана в отношении объектов местного значения поселения в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, относящихся к системе коммунальной инфраструктуры для которых осуществляется реализация положений генерального плана согласно части 5 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Социально-экономическое состояние поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения
Лаголовское сельское поселение — муниципальное образование в Ломоносовском районе Ленинградской области. Административный центр — деревня Лаголово. Площадь Поселения – 2233 га
, что составляет 0,95% площади Ломоносовского района Ленинградской области. 

Лаголовское сельское поселение находится в восточной части Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, на востоке граничит с городом федерального значения Санкт-Петербург, являющимся крупнейшим транспортным узлом Северо-Западного федерального округа. А также граничит с  Аннинским, Виллозским, Русско-Высоцким и Ропшинским сельскими поселениями Ломоносовского района, а также с Пудостьским сельским поселением Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Расстояние от административного центра Лаголовского сельского поселения Ломоносовского муниципального района до г.Ломоносова -60 км.

24 декабря 2004 года в соответствии с областным законом Ленинградской области № 117-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» было образовано Лаголовское сельское поселение. В состав Поселения входят 3 населенных пункта: д. Лаголово, д. Михайловка, д.Мухоловка.
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Рисунок 1. Лаголовское  поселение в структуре района и прилегающих территорий
В структуре производственно-хозяйственного комплекса поселения преобладают производственные предприятия, складские объекты. Значительное влияние на структуру поселения оказало размещение на территории птицефабрики и мясокомбината.

Основным градообразующим предприятием сельского поселения до 2013 года являлось АО «Птицефабрика Лаголово», специализировавшееся на производстве яйца и мяса птицы (яичное направление). В 2013 г АО «Птицефабрика Лаголово» заявила о прекращении сельскохозяйственной деятельности. В настоящее время предприятие перепрофилируется и на его базе создается промышленно-логистический комплекс.

В Лаголовском сельском поселении зарегистрировано 96 организаций, из них 81 частной формы собственности. 
Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для района в целом, так и Лаголовского сельского поселения в частности.

По данным администрации Лаголовского сельского поселения на 2016 год численность постоянного населения составила 3,612 тыс. человек. В летний период численность населения увеличивается за счёт дачников СНТ «Простор», СНТ «Городское», СНТ «Красносельское» (всего 492 участка). Трудовые ресурсы Лаголовского сельского поселения на 2014 год составляли 2,27 тыс. человек. Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составляла 2,2 тыс. человек.  Большая часть трудоспособного населения занято на предприятиях и организациях Санкт-Петербурга, т.е. за пределами Лаголовского сельского поселения.

Современный жилищный фонд Лаголовского сельского поселения по состоянию на 2016 год составил 93 тыс. м² общей площади.

Численность проживающего населения составляет 3 612 человек при средней жилищной обеспеченности 25,8 м2 площади на человека (при этом средняя по Ленинградской области – 25,3 м² на человека).

В структуре жилищного фонда, на территории Лаголовского сельского поселения, значительные площади земель заняты многоквартирной жилой застройкой. Этот жилой фонд составляет 62,2 тыс. м² или 67 % от общей площади. Индивидуальная жилая застройка составляет соответственно 30,8 тыс. м², что составляет 33 % от общей площади жилищного фонда.

В Лаголовском сельском поселении преобладает капитальная застройка высотой 5 этажей. Жилая площадь данного фонда составляет 52,2 тыс. м² или 56,2 % от общей площади.

По данным администрации на территории Лаголовского сельского поселения нет ветхого и аварийного жилья, но степень благоустройства жилого фонда в Лаголовском сельском поселении ниже, чем по Ломоносовскому муниципальному району и по области в целом. По предоставленным данным только около 73 % жилого фонда обеспечено водопроводом, водоотведением (канализацией) и газоснабжением. Центральным отоплением и горячим водоснабжением обеспечено лишь 68 % фонда.
2.2.  Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Лаголовского сельского поселения осуществляется от водовода, принадлежащего ОАО «ЛОКС», подача воды потребителям осуществляется от насосной станции бывшего предприятия АО «Птицефабрика Лаголово». 

Средняя суточная водоподача составляет 1800 м3/сутки. Качество подаваемой воды соответствует СанПиН «Питьевая вода».

Протяженность водопроводных сетей ~ 6км.

На территории поселения отсутствуют водозаборные и водопроводные очистные сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Основные проблемы водоснабжения поселения:

· высокий износ водопроводных сетей и водопроводного оборудования (до 70 %);

· недостаточный охват населения централизованным водоснабжением.

2.3.  Водоотведение

В настоящее время системой централизованной канализации частично охвачена д. Лаголово. Стоки отводятся на канализационные очистные сооружения биологической очистки (КОС). Сточные воды д. Михайловка и д. Мухоловка отводятся в выгребные ямы, септики. Протяженность сетей канализации ~ 4 км.

Очистные сооружения канализации

Биологические очистные сооружения предприятия были построены по проекту «Ленгипромясомолпром», разработанному в 1981 году. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 4 кв. 1988 году. Их производительность – 4200 м3/сут., из которых используется в настоящее время 1350 м3/сут.

В состав КОС входят: приемная камера - 1 шт., песколовка – 2 шт., первичный отстойник – 3 шт., аэротенк – 3 шт., вторичный отстойник – 3 шт., контактный резервуар– 3 шт., минерализатор– 3 шт., отстойная зона биопрудов, иловые площадки– 7 шт., установка для обеззараживания сточных вод методом ультрафиолетового облучения (УФО) «Луч-4» (введена в эксплуатацию в феврале 2001 года).

Водоприемником сточных вод (промышленных и хозяйственно-бытовых) с биологических очистных сооружений (БОС) территории бывшего АО «Птицефабрика Лаголово», является водоотводная канава мелиоративной сети ручья Каргинский, расположенная в 3,6 км к северу от территории бывшей птицефабрики.

Проектные показатели:

· БПК полн – вход 237мг/л, выход 6-8 мг/л, степень очистки – 96 %

· Взвешенные вещества - 265 мг/л, выход 6-8 мг/л, степень очистки – 97 %

2.4. 5. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Лаголовского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго» через понизительные подстанции (далее ПС) 110 кВ № 153 «Русско-Высоцкая» и от ПС № 154 «Красное село», расположенные за границами Лаголовского сельского поселения. Собственных генерирующих источников электроэнергии в Лаголовском сельском поселении нет. 

Согласно данным ОАО «Ленэнерго» (письмо ОАО «Ленэнерго» от 6 ноября 2012 года ЛЭ/15-12/817) на подстанции № 153 «Русско-Высоцкая» установлены трансформаторы 2х10 МВА. В настоящее время на подстанции нет резерва для подключения новых потребителей, так как загрузка трансформаторов составляет 100 %. На подстанции № 154 «Красное село» установлены три трансформатора Т1 - 16 МВА, Т2 – 15 МВА и Т3 - 40 МВА. В настоящее время на подстанции также нет резерва для подключения новых потребителей, так как загрузка трансформаторов составляет 100 %. ОАО «Ленэнерго» в 2016 году планирует реконструкцию подстанции с заменой трёх трансформаторов (Т1, Т2 и Т3) на два трансформатора 2х63 МВА.

Согласно предоставленной информации от Филиала ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» распределительные линии 10 кВ крайне изношены, износ сетей составляет 70 %. 

Таким образом, из основных проблем электроснабжения сельского поселения можно выделить следующие:

1. Недостаток трансформаторных мощностей понизительных подстанций 110 кВ, в настоящее время нет возможности подключения новых потребителей.

2. Неудовлетворительное состояние распределительной сети. Электрические сети 6 кВ крайне изношены. 

По территории Лаголовского сельского поселения проходят транзитные высоковольтные линии: ЛЭП-330 кВ «ЛАЭС ( ПС № 1 Восточная», ЛЭП-330 кВ «ПС № 9 Западная ( ПС № 2 Южная», ЛЭП-110 кВ «ПС № 153 Русско-Высоцкая ( ПС № 154 Красносельская» и ЛЭП-35 кВ на ПС «Тайцы». 

2.5.  Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей Лаголовского сельского поселения осуществляется, в основном, от котельной бывшего АО «Птицефабрика Лаголово». Располагаемая мощность котельной составляет 12,8 Гкал/час. На котельной не имеется резерва мощности для подключения новых потребителей. Основным топливом для котельной является природный газ, резервного топлива не предусмотрено. Тепловые сети от котельной проложены, в основном, в подземном исполнении и частично в надземном. От котельной бывшего предприятия АО «Птицефабрика Лаголово» покрываются нагрузки промышленности и капитального жилого фонда. Теплоснабжение усадебной и коттеджной застройки обеспечивается от индивидуальных отопительных систем на газовом топливе.

2.6.  Газоснабжение

Газоснабжение потребителей Лаголовского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ подается от магистрального газопровода «Кохтла-Ярве - Санкт-Петербург» через ГРС «Лаголово». Год ввода в эксплуатацию ГРС «Лаголово» 1972. Проектная производительность ГРС составляет 83,2 млн. м3/год, фактическая - 33,6 млн. м3/год. Техническое состояние сетей и сооружений системы газоснабжения удовлетворительное. Природный газ используется на коммунально-бытовые, промышленные нужды и в качестве для источников теплоснабжения.

По данным ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» и ООО «ЛР ТЭК» годовой расход газа потребителями Лаголовского сельского поселения составил 5,3 млн. м3/год, в том числе: 

- население (пищеприготовление и теплоснабжение от индивидуальных источников) около 0,4 млн. м3/год;

- промышленно-отопительные котельные - 4,9 млн. м3/год.

2.7.  Санитарная очистка территории

Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий (организаций), и твердых бытовых отходов (ТБО) от населения.

В целях минимизации негативного влияния на окружающую среду и здоровье населения в Лаголовском сельском поселении организован плановый вывоз мусора с существующих мусоросборных площадок и с прилегающих территорий

В 2010 г. для территории Лаголовского поселения разработана и утверждена Генеральная схема санитарной очистки территории.

Таблица 1. Сводная характеристика состояния коммунальной инфраструктуры поселения

	Показатели
	Мощность (производительность)

головных источников
	Состояние

головных источников
	Протяженность, км
	Степен износа сетей, %
	Описание существующих технических и технологических проблем

	
	проект.
	факт.

(дефицит мощности)
	
	
	
	

	Система электроснабжения

	существующие (строящиеся)  понизительные подстанции 35/110 кВ
	
	
	
	
	
	

	ПС 110 кВ № 153 «Русско-Высоцкая»
	2х10 МВА
	2х10 МВА
	100% загрузка
	-
	н/д
	

	ПС № 154 «Красное село»
	Т1 - 16 МВА, Т2 – 15 МВА и Т3 - 40 МВА
	Т1 - 16 МВА, Т2 – 15 МВА и Т3 - 40 МВА
	100% загрузка
	-
	н/д
	ПАО «Ленэнерго» планирует реконструкцию ПС с заменой 3 тр-ов (Т1, Т2 и Т3) на 2 тра-ра 2х63 МВА

	существующие (строящиеся) источники электроснабжения 6-10 кВ, кВА
	
	
	
	
	
	

	Источников на территории поселения нет
	
	
	
	
	
	

	Сети
	
	
	
	
	
	

	ВЛ 110 кВ Русско-Высоцкая – Ломоносовская (с отпайками) (Балтийская -5)
	Проектное напряжение 110 кВ
	напряжение 110 кВ
	Год ввода 1964
	31,5 км. Провод марки АС-150
	
	

	ВЛ 110 кВ Русско-Высоцкая –Красносельская (Балтийская -10)
	Проектное напряжение 110 кВ
	напряжение 110 кВ
	Год ввода 1976
	7,8 км. Провод марки АС-150
	
	

	электрические сети 6-10 кВ


	
	
	
	
	70
	распределительные линии 10 кВ крайне изношены

	Система газоснабжения

	существующие (строящиеся) ГРС, куб м/час
	
	
	
	
	
	Техническое состояние сетей и сооружений системы газоснабжения удовлетворительное

	ГРС «Лаголово»
	83,2 млн. м3/год
	33,6 млн. м3/год
	
	
	.
	

	существующие (строящиеся) ГРП, куб. м/час
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Газопроводы высокого давления:

Магистральный газопровод «Кохтла-Ярве - Санкт-Петербург»
	
	
	
	
	
	

	Газопроводы среднего давления
	
	
	
	
	
	

	Газопроводы низкого давления
	
	
	
	
	
	

	Централизованные системы водоснабжения

	существующие (строящиеся) источники водоснабжения и водозаборные сооружения, куб. м/час
	
	
	
	
	
	недостаточный охват населения централизованным водоснабжением

	ОАО «ЛОКС»
	
	1800 м3/сутки
	
	
	
	

	существующие сооружения очистки и подготовки воды, куб. м/час
	
	
	
	
	
	

	ОАО «ЛОКС»
	
	1800 м3/сутки
	
	
	
	

	существующие (строящиеся) насосные централизованные станции
	
	
	
	
	
	

	АО «Птицефабрика Лаголово»
	
	1800 м3/сутки
	
	
	
	

	водопроводные сети систем водоснабжения
	6км
	6км
	
	
	70
	

	Централизованные системы водоотведения

	существующие (строящиеся) канализационные очистные сооружения
	
	
	
	
	
	В настоящее время системой централизованной канализации частично охвачена д. Лаголово.
Сточные воды д. Михайловка и д. Мухоловка отводятся в выгребные ямы, септики

	
	4200 м3/сут
	1350 м3/сут
	
	
	
	

	существующие (строящиеся) насосные станции
	
	
	
	
	
	

	АО «Птицефабрика Лаголово»
	
	
	
	
	
	

	канализационные коллекторы и сети
	4км
	4км
	
	
	
	

	Централизованные системы теплоснабжения

	существующие (строящиеся) источники тепловой энергии, Гкал/час
	
	
	
	
	
	

	АО «Птицефабрика Лаголово»
	12,8 Гкал/час
	12,8 Гкал/час
	
	
	
	не имеется резерва мощности для подключения новых потребителей

	существующие (строящиеся) насосные станции
	нет
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	тепловые сети
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Система утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

	Организован плановый вывоз мусора с существующих мусоросборных площадок и с прилегающих территорий
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
(план развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана)
Перспективы развития Лаголовского сельского поселения определены генеральным планом муниципального образования «Лаголовское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов Лаголовского сельского поселения от 12.09.2014 № 31 (с изменениями, внесенными в 2016 году).

Генеральный план разработан на период до 2032 года с выделением первой очереди - 2022 год.

Согласно генерального плана сельского поселения сценарий интенсивного развития социально-экономической ситуации в Лаголовском сельском поселении предполагает специализацию экономики поселения на следующих приоритетных хозяйственных сферах и секторах, на которых будет основано градостроительное развитие на период до 2032 года:

· логистический комплекс с развитием коммунально-складской деятельности, а также размещение производств не выше 4-5 класса вредности;

· промышленный комплекс с развитием производств 4-5 классов;

· социальная сфера (в рамках приоритетных национальных проектов по развитию жилищного строительства, здравоохранению, образованию, демографии и др.).

3.1. Основные направления развития экономики сельского поселения

3.1.1. Промышленное производство 

В настоящее время на территории Лаголовского сельского поселения промышленное производство представлено несколькими предприятиями - предприятиями пищевой промышленности, производством готовых металлических изделий, производством мебели и деревообработкой, а также производством детских площадок. Все предприятия за исключением формируемого крупного промышленно-логистического центра на базе бывшего АО «Птицефабрика Лаголово» относятся к разряду малых и средних.

Основными задачами развития промышленного производства в перспективе являются:

· привлечение предприятий, переводимых из Санкт-Петербурга;

· организация крупного промышленно-логистического центра на базе АО «Птицефабрика Лаголово»;

· привлечение инвестиций на создание новых производств.

3.1.2. Развитие промышленности местного значения

Развитие промышленности местного значения, ориентированной на нужды населения, является важным фактором становления хозяйственного комплекса района в целом и поселения в частности, формирования благоприятной среды его социально-экономического пространства, укрепления хозяйственных связей с другими муниципальным образованиями Ленинградской области и регионами России.

Основными целями развития этих производств является укрепление существующих и создание новых конкурентоспособных в условиях рыночной экономики производств и предприятий, пополнение бюджета поселения, улучшение благосостояния населения, более полное и рациональное использование имеющихся ресурсов.

Основными задачами развития производств местного значения в перспективе являются:

· внедрение современного оборудования и передовых технологий, реконструкция и замена устаревших фондов;

· расширение ассортимента выпускаемой продукции;

· организация современного управления на предприятиях.

Промышленность строительных материалов – намечаемые значительные объёмы строительства на территории поселения (новых предприятий, жилищное строительство, строительство социальных объектов, дорожное строительство) могут способствовать развитию производства строительных материалов.

Деревообработка. В настоящее время на территории Лаголовского сельского поселения функционируют предприятия, занимающиеся сборкой мебели и первичной обработкой древесины. На перспективу проектом предлагается дальнейшее развитие деревообработки, в том числе развитие мебельной промышленности и производств столярных изделий, дверей, оконных рам и пр. 

Пищевкусовая промышленность – в настоящее время на территории поселения представлены предприятиями ООО «ЭКО-ПРОМ»- производство и хранение пищевых ингредиентов, ООО «Венеция» - хлебобулочное производство, ЗАО «Гранмикс» - производство пищевых добавок). В связи с расположением в непосредственной близости к такому большому рынку сбыта, как Санкт-Петербург, есть перспективы развития пищевой промышленности (например, производств мясных полуфабрикатов и колбасных изделий, молочных продуктов - сыров, масла, сливок, творога и молока и расширением действующих производств).
3.1.3. Территориальное размещение производства

В целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования, обеспечения устойчивого социально-экономического развития территории, для создания производственных и коммунально-складских зон на территории Лаголовского сельского поселения Генеральным планом выделено несколько площадок общей площадью 200,0 га и общей емкостью персонала предприятий порядка 4-5 тыс. рабочих мест, в том числе в границах населенных пунктов выделено – 6,53 га – для размещения зоны коммунально-складского назначения и инженерной инфраструктуры. 

Предлагаемые площадки расположены, главным образом, на территории санитарно-защитных зон действующих производств и непосредственной близости от автомобильных дорог.
3.1.4. Малый бизнес

Малый бизнес играет важную роль при решении экономических и социальных задач. Его развитие способствует формированию рыночной структуры экономики, развитию конкуренции, увеличению налоговых доходов бюджета, обеспечивает население рабочими местами. Кроме того, малое предпринимательство не нуждается в крупном начальном капитале, имеет быстрый оборот вложенных средств, оперативно реагирует на изменения рынка.

В настоящее время в Лаголовском сельском поселении данный сектор экономики развивается вполне успешно. И на перспективу необходимо его дальнейшее развитие, его активная поддержка, поскольку роль малого бизнеса весьма существенна – создать рабочие места в населённых пунктах (особенно для женской занятости). 

Необходимо стимулировать кооперационные связи между малыми предприятиями.

Перспективным направлением может стать развитие малого бизнеса сферы ЖКХ и транспортного обслуживания населения. Одна из наиболее эффективных форм поддержки в данном случае – это получение малыми предприятиями муниципального заказа.

Определение приоритетных направлений поддержки малого бизнеса и отбор конкретных проектов должен осуществляться с учётом наиболее важных социально-экономических задач развития территории на местном уровне.

Развитие малого предпринимательства напрямую зависит от проводимой политики на уровне муниципалитетов. Для развития малого предпринимательства наиболее важными мерами и направлениями деятельности являются:

· развитие программ обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров для малых предприятий, обучение предпринимателей и специалистов малых предприятий новым информационным технологиям;

· создание льготных условий использования субъектами малого предпринимательства информационных ресурсов;

· облегчение предприятиям малого бизнеса доступа к неиспользуемым основным фондам;

· приоритетное предоставление малым предприятиям офисных помещений, производственных площадей, оборудования, освобождающихся в результате банкротства или других причин прекращения хозяйственной деятельности тех или иных предприятий;

· введение льготных условий (в частности, предоставление рассрочки платежей, зачет средств на ремонт арендуемых помещений в счёт арендной платы) при продаже или аренде помещений под предприятия малого бизнеса.

Главная предпосылка устойчивого экономического развития поселения – создание благоприятных условий для частного бизнеса (с мобилизацией всех имеющихся ресурсов, в том числе бюджетных).

Генеральным планом предлагается организация бизнес-инкубатора на территории поселения. Цель бизнес-инкубатора – оказание эффективной поддержки вновь образованным малым предприятиям и предпринимателям на начальной фазе их существования. 

Бизнес-инкубатор может оказывать следующие виды услуг:

· предоставление вновь создающимся предприятиям юридического адреса;

· оформление документов, необходимых для регистрации;

· выделение помещений;

· проведение различных тематических консультаций и семинаров;

· налаживание и ведение бухгалтерского учёта;

· оказание секретарских услуг;

· предоставление множительной и копировальной техники, средств связи.

В бизнес-инкубаторе могут размещаться как офисы предприятий, так и организации, оказывающие бытовые услуги населению (обувные и швейные мастерские, предприятия по ремонту бытовой техники, фотоателье и т.п.). Проектом предлагается строительство бизнес-инкубатора в д. Лаголово на базе планируемого многофункционального торгово-досугового центра.
3.1.5. Прогноз перспективной численности населения

Население территории является его базовым ресурсным потенциалом. Перспективное развитие во многом зависит от его демографического потенциала, также, как и демографическая ситуация зависит от комплексного развития территории, от того насколько успешно достигается главная его цель: обеспечение высокого качества жизни населения. 

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией Ломоносовского муниципального района и Лаголовского сельского поселения для решения демографических проблем и развитие федеральных программ.

В качестве предварительного этапа был сделан прогноз перспективной численности населения Лаголовского сельского поселения с обоснованием возможного роста численности населения на расчетный срок генерального плана от 10,2 тыс. человек до 97,5 тыс. человек (максимум).

С учётом принятых проектных параметров прогноза численности населения Лаголовского сельского поселения перспективная численность постоянного населения на расчётный срок составит 97,5 тыс. человек.

Перспективная численность населения Лаголовского сельского поселения будет определяться динамикой естественного и механического прироста населения. Значительный механический приток будет связан главным образом с перспективами нового жилищного строительства. При постепенном исчерпании территориальных ресурсов в границах Санкт-Петербурга спрос на жильё постепенно будет смещаться в сторону ближайших пригородов. Строительство значительных объёмов жилищного фонда и увеличение числа обслуживающих предприятий приведет к росту численности проживающих на территории Лаголовского сельского поселения. 

Проектная численность населения сельского поселения определялась, основываясь на прогнозе показателей естественного и в большей степени механического движения населения. 

В течение всего периода показатели как естественного, так и механического прироста будут меняться. На перспективу данным проектом принимается увеличение численности населения за счёт механического прироста. В течение расчётного срока будет происходить также постепенное увеличение рождаемости населения. Рост рождаемости будет обеспечиваться за счёт притока мигрантов молодых возрастов. Основными факторами, обуславливающими положительный миграционный баланс, будут выступать:

· непосредственная близость к Санкт-Петербургу; возможность развития агломерации; 

· реализация инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест;

· строительство комфортного и более экономичного жилья, чем в крупных центрах. 

Принятый вариант роста численности населения предполагает увеличение численности экономически активного населения (до 48,8 тыс. человек), что связано с миграционным притоком, главным образом, населения трудоспособного возраста.

Особенностью Лаголовского сельского поселения, является значительная доля занятых на предприятиях и организациях Санкт-Петербурга. В настоящее время маятниковая миграция составляет более 50 % занятого населения. На перспективу маятниковая миграция сохранится. Однако при проведении соответствующей экономической и социальной политики количество рабочих мест на территории Лаголовского сельского поселения будет расти. Важными факторами вовлечения в экономику поселения проживающего в нём населения являются диверсификация экономики, перенос промышленных предприятий из Санкт-Петербурга, развитие сферы обслуживания, что могло бы сократить отток трудоспособного населения на работу в Санкт-Петербург.

В структуре занятости населения предполагаются следующие изменения: увеличится доля занятых в промышленности (главным образом, за счёт развития пищевой отрасли и обрабатывающих производств) и сфере обслуживания (за счёт развития сферы торговли, услуг транспорта и связи). 

Основные показатели, характеризующие направления и масштабы развития поселения, представлены в таблице 2.
Таблица 2 Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования «Лаголовское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
	№№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Сущ. положение
	I очередь
	Расчетный срок

	1. 
	Численность населения, всего
	тыс. чел.
	4,6
	73,8
	98,5

	
	в т.ч.

постоянно проживающего населения
	тыс. чел.
	3,6
	72,8
	97,5

	
	сезонного населения
	тыс. чел.
	1,0
	1,0
	1,0

	2. 
	Площадь жилищного фонда
	тыс. кв. м
	93,0
	2251,0
	3057,0

	
	в т.ч. многоэтажной застройки
	тыс. кв. м
	6,6
	1630,0
	2379,0

	3. 
	Объекты социальной инфраструктуры

	
	Общеобразовательные школы

всего /1000 чел.
	ед./

мест
	560 (1)

156
	5960 (8)

82
	8180 (11)

84

	
	Детские дошкольные учреждения

всего /1000 чел.
	ед./

мест
	170 (1)

47
	4435 (17)

61
	5940 (24)

61

	
	Амбулаторно-поликлинические учреждения

всего /1000 чел.
	ед./

мест, посещений
	60 (1)

16,7
	960 (3)

13,2
	1660 (4)

17

	
	Помещения для физкультурно-оздорови-тельных занятий и спортивные залы

всего /1000 чел.
	м2 площади пола

(объект)
	315 (1)

87,5
	4095 (8)

56
	5850 (11)

60

	
	Бассейны плавательные

всего /1000 чел.
	м2 зеркала воды (объект)
	0
	1775

24
	2300

24

	
	Плоскостные сооружения

всего /1000 чел.
	тыс. м2
	7,5

2,1
	142,0

1,95
	190,1

1,95

	
	Помещения досуга и любительской деятельности (клубы) с кинозалами

всего /1000 чел.
	мест (объект)
	312 (1)

87
	312 (1)

4
	2412 (3)

25

	
	Библиотеки

всего /1000 чел.
	тыс. ед. хранения

(объект)
	6,1 (1)

1,7
	109,2 (1)

1,5
	146,25 (1)

1,5

	
	Предприятия розничной торговли

всего/1000 чел.
	м2 торговой площади
	929

258,1
	25 830

350
	39 922

405,3

	
	Предприятия общественного питания

всего/1000 чел.
	место
	80

22
	2912

40
	3900

40

	
	Предприятия бытового обслуживания

всего/1000 чел.
	рабочих

мест
	21

5,8
	218

3
	293

3

	4. 
	Территории

	5. 
	Площадь производственных и коммунально-складских зон
	га
	96,84
	123,30
	385,61

	6. 
	Площадь общественно-деловых зон
	га
	5,19
	43,46
	93,31

	7. 
	Площадь зеленых насаждений общего пользования
	га
	8,80
	24,08
	60,05

	8. 
	Транспортная инфраструктура

	9. 
	Протяженность автомобильных дорог, в том числе:
	км
	10,39
	10,57
	13,43

	10. 
	автодороги федерального значения
	км
	3,29
	3,47
	3,47

	11. 
	автодороги регионального значения
	км
	5,05
	5,05
	7,91

	12. 
	автодороги местного значения
	км
	2,05
	2,05
	2,05

	13. 
	Количество транспортных развязок в разных уровнях
	шт.
	0
	0
	3

	14. 
	Количество пешеходных переходов в разных уровнях
	шт.
	0
	1
	1

	15. 
	Объем дорожного строительства местного значения
	
	-
	
	

	16. 
	Дороги местного значения вне населенных пунктов
	
	-
	
	

	17. 
	новое строительство
	км
	-
	5,20
	9,80

	18. 
	реконструкция
	км
	-
	2,25
	4,92

	19. 
	Улично-дорожная сеть населенных пунктов(1)
	
	-
	
	

	20. 
	новое строительство
	км
	-
	12,82
	8,03

	21. 
	реконструкция
	км
	-
	8,36
	1,86

	22. 
	Количество автозаправочных станций
	колонка
	-
	25
	37

	23. 
	Количество постов на станциях технического обслуживания
	пост
	-
	153
	219

	24. 
	Объем строительства общедоступных мест постоянного хранения легковых автомобилей всего, в том числе в границах населенных пунктов
	тыс. машино-мест
	-
	27,52
	39,49


4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
4.1.  Система электроснабжения

На 1 очередь:

· Реконструкция подстанции № 154 «Красносельская» с увеличением трансформаторной мощности, а замена существующих трансформаторов на 2х63 МВА (письмо ОАО «Ленэнерго» от 6 ноября 2012 года ЛЭ/15-12/817).

· Строительство на территории поселения новой подстанции 110/10 кВ «Лаголово» трансформаторной мощностью 2х40 МВА, а также питающей линии 110кВ «подстанция 330/110кВ Ломоносовская — подстанция 110/10кВ Лаголово».

· Перенос трассы ВЛ 110 кВ «подстанция № 153 Русско-Высоцкая – подстанция № 154 Красносельская» в месте пересечения линией электропередач проектного района жилой застройки в восточной части д. Лаголово.

· Предусматривается реконструкция существующих изношенных распределительных сетей.

На 1 очередь и расчетный срок:

· Строительство 65 новых трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и кабельных линий 10 кВ для новых потребителей.

· Внедрение энергосберегающих технологий при строительстве нового жилого фонда и реконструкции существующего.

На расчетный срок:

· Перевод воздушных ЛЭП-10 кВ в кабельные линии, которые пересекают проектную застройку д. Лаголово.

Кроме того, по территории поселения пройдет часть трассы ВЛ 330 кВ «Ленинградская АЭС — ПС Пулковская — ПС № 2 Южная».

4.2.  Система газоснабжения

Объекты местного значения не планируются. Система газоснабжения будет развиваться за счет объектов федерального и регионального значения
4.3.  Система теплоснабжения

На 1 очередь:

· Строительство в д. Лаголово трех модульных котельных суммарной мощностью 150 Гкал/час.

· Строительство в д. Михайловка и д. Мухоловка трех модульных котельных суммарной мощностью 160 Гкал/час.

· Реконструкция и модернизация котельной бывшего АО «Птицефабрика Лаголово».

· Своевременная замена изношенных теплосетей с использованием современных теплоизоляционных материалов.

На расчетный срок:

· Использование индивидуальных тепловых генераторов, работающих на газовом топливе, в районах индивидуальной и блокированной застройки на все сроки проектирования.

4.4.  Система водоснабжения 

На 1 очередь:

· Закольцовка существующих сетей водоснабжения (Лаголово).

· Организация системы централизованного водоснабжения поселения. Строительство новых водопроводных линий (д. Лаголово, д. Мухоловка, д. Михайловка). Проектирование и строительство сети водоснабжения кварталов многоэтажной жилой застройки.

· Перекладка изношенных водопроводных линий 4км (д. Лаголово).

· Строительство насосных станций для кварталов многоэтажной застройки.

· Реконструкция существующих насосных станций 1-го и 2-го подъема (д. Лаголово).

· Строительство новой повысительной насосной производительностью до 45 тыс. м3/сут.

· Прокладка двух ниток водоводов от проектируемой повысительной насосной станции до водопроводной насосной станции «Дудергофская».

· Проектирование и строительство двух ниток водоводов от проспекта Народного Ополчения в Санкт-Петербурге до проектируемой повысительной насосной станции.

· Реконструкция водопроводной насосной станции «Дудергофская» с внедрение системы УФО согласно выданным ТУ.

На расчётный срок:

· Организация системы централизованного водоснабжения поселения. Строительство новых водопроводных линий (д. Лаголово, д. Мухоловка, д. Михайловка). Проектирование и строительство сети водоснабжения кварталов многоэтажной жилой застройки;
· Перекладка изношенных водопроводных линий 4 км (д. Лаголово).

4.5.  Система водоотведения

На 1 очередь:

· Организация в поселении системы централизованного водоотведения. Строительство новых канализационных линий (д. Лаголово, д. Мухоловка, д. Михайловка). Проектирование и строительство внутриплощадочной канализационной сети для отведения бытовых сточных вод с территории кварталов многоэтажной жилой застройки.

· Строительство новых КНС.

· Перекладка изношенных канализационных линий 4км (д. Лаголово).

· Реконструкция Красносельского коллектора диаметром 900-1000 мм от ул. Красногородской до ул. Гражданской Санкт-Петербурга до точки подключения от комплекса предприятий ЗАО «Юит Лентек» (п. Горелово).

· Ликвидация дефицита мощностей на ЮЗОС согласно выданным ТУ.
На расчётный срок:

· Организация в поселении системы централизованного водоотведения. Строительство новых канализационных линий (д. Лаголово, д. Мухоловка, д. Михайловка). Проектирование и строительство внутриплощадочной канализационной сети для отведения бытовых сточных вод с территории кварталов многоэтажной жилой застройки.

· Строительство новых канализационных насосных станций.

· Демонтаж очистных сооружений (д. Лаголово) с сохранением функциональной зоны для инженерных сооружений.

4.6.  Система утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
Жидкие отходы удаляются по системе централизованного водоотведения.

Для усовершенствования системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов предлагаются следующие меры:

· Организация и оборудование площадок для установки специальных контейнеров ТБО. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам
.

· Обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение.

· Организация в Лаголовском сельском поселении раздельного сбора отходов, которые могут быть сданы на переработку: стекло, макулатура, пластмассы, металлолом.

· Организация регулярного вывоза отходов населения (жилого фонда) на полигон ТБО (за границы Лаголовского сельского поселения) спецтехникой.

· Размещение в коммунальной зоне станции перегруза твёрдых бытовых отходов для нужд муниципального образования в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами.

· Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории зон отдыха, рекреации, от дачных и   садоводческих товариществ.

· Предприятия должны обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку и утилизацию на договорной основе.

· Утилизация биологических отходов должна осуществляться, либо на договорной основе с вывозом за территорию Лаголовского сельского поселения, либо в инсинераторной установке на территории Лаголовского сельского поселения (которая может быть размещена в промышленной зоне).

4.7.  Целевые показатели по развитию систем коммунальной инфраструктуры
В целях определения эффективности принятых Программой мероприятий для показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры и мероприятий, входящих в план застройки поселения, установлены текущие (базовые) значения на 2018 год и плановые значения на период 2022, 2032 г.

Таблица 3
	№

п.п.
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение
	Первая очередь

2022 г.
	Расчетный срок

2032 г.

	Инженерная инфраструктура

	1. 
	Водоснабжение
	
	
	
	

	1.1. 3
	Общий объем среднесуточного водопотребления, всего
	тыс. м3/сут
	1,4
	24,8
	33,2

	1.1.1. 
	В т.ч.:

Расходы на нужды населения
	тыс. м3/сут
	
	22,6
	30,23

	1.1.2. 
	Расходы на общественные здания, в коммунальные и промышленные предприятия
	тыс. м3/сут
	
	2,26
	3,02

	1.2. 
	Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего
	л/сут. на чел.
	
	341
	341

	1.3. 
	в том числе: - на хозяйственно - питьевые нужды (без учета промышленности)
	л/сут. на чел.
	
	310
	310

	1.4. 
	Обеспеченность населения централизованной системой водоснабжения
	%
	
	100
	100

	1.5. 
	Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации водоснабжения
	% от числа опрошенных
	-
	80
	100

	1.6. 
	степень охвата потребителей приборами учета
	%
	-
	90
	100

	1.7. 
	доступность для населения коммунальных услуг 
	% от числа опрошенных
	
	100
	100

	1.8. 
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год 
	ед./км
	1,0
	0,4
	0,25

	1.9. 
	доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (%)
	
	
	30
	0

	1.10. 
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	
	8,00
	7,0

	1.11. 
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды транспортируемой воды 
	кВт/ч/куб. м
	
	1,4
	1,3

	2. 
	Канализация
	
	
	
	

	2.1. 
	Общий объем стоков
	тыс. м3/сут
	1,4
	24,8
	33,2

	2.2. 
	Обеспеченность населения централизованной системой канализования
	%
	
	100
	100

	2.3. 
	доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене 
	%
	
	10
	0

	2.4. 
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 
	ед./км
	
	1,0
	0,50

	2.5. 
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 
	кВт/ч/м3
	
	1,2
	1,1


	3. 
	Теплоснабжение
	
	
	
	

	3.1. 
	Общее потребление тепла,

в том числе:
	Гкал/ч / МВт
	13,6
	141,6
	190,1

	3.1.1. 
	на коммунально-бытовые нужды
	Гкал/ч / МВт
	10,4
	108,4
	145,5

	3.1.2. 
	на производственные нужды
	Гкал/ч / МВт
	3,2
	33,2
	44,6

	3.2. 
	Количество головных объектов централизованного теплоснабжения, всего, в том числе в разрезе населенных пунктов:
	единиц
	1
	5
	6

	3.3. 
	Количество централизованных источников теплоснабжения, всего,

в том числе в разрезе населенных пунктов:
	единиц
	1
	5
	6

	3.4. 
	Производительность централизованных источников теплоснабжения, всего,

в том числе
	Гкал/ч / МВт
	13
	110
	200

	3.5. 
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч / МВт
	-
	20
	50

	3.6. 
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению 
	%
	
	95
	100

	3.7. 
	Охват потребителей приборами учета
	%
	
	100
	100

	3.8. 
	Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	%
	
	100
	100

	4. 
	Газоснабжение
	
	
	
	

	4.1. 
	Общее потребление газа,

в том числе:
	млн. м3/год
	-
	102,4
	137,1

	4.1.1. 
	на коммунально-бытовые нужды
	млн. м3/год
	-
	8,7
	11,7

	4.1.2. 
	в качестве топлива
	млн. м3/год
	-
	93,7
	125,4

	4.2. 
	Количество ГРП
	единиц
	1
	4
	5

	4.3. 
	Уровень газификации жилого фонда
	%
	
	100
	100

	5. 
	Электроснабжение
	
	
	
	

	5.1. 
	Потребность в электроэнергии, всего
	млн. кВт ч/год
	-
	264
	368

	5.2. 
	Максимальная электрическая нагрузка
	МВт
	-
	52,8
	73,6

	5.3. 
	Аварийность системы электроснабжения 
	ед./км год
	
	0,05
	0,01

	5.4. 
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг 
	час/день
	
	24/7
	24/7

	5.5. 
	Уровень потерь электрической энергии 
	%
	
	8,0
	8,0


4.8.  Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения
4.8.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для снижения негативного воздействия от предприятий, а также автотранспорта проектом предлагаются следующие мероприятия:

1. Мероприятия, направленные на снижение уровня воздействия от предприятий:

· обустройство объектов теплоэнергетики (котельных) и предприятий высокоэффективными пыле-, газоочистными установками;

· существующим и планируемым предприятиям и коммунальным объектам, имеющим организованный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, требуется разработать ПДВ, оформить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, согласовать и утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля; 

· разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) для промышленных предприятий и последующее выполнение разработанных мероприятий по организации СЗЗ;

· существующие и планируемые предприятия, коммунальные объекты должны обеспечить производственный контроль за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, а также контроль качества атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах.
2. Мероприятия по снижению вредного воздействия автотранспорта: 

· реконструкция автодорог с укладкой асфальтобетонного покрытия;

· контроль технического состояния автотранспорта, как личного, так и ведомственного;

· частичный перевод автотранспорта на газовое топливо;

· улучшение качества дорожного покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

· полив и уборка улиц с интенсивным движением автотранспорта в период засушливой погоды;

· озеленение примагистральных территорий, которое должно осуществляться с использованием специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для лучшего шумо- и газопоглощающего эффекта.

В результате реализации предлагаемых мероприятий можно минимизировать негативное воздействие на окружающую среду от стационарных и передвижных источников загрязнения.

Таким образом, строительство объектов жилой застройки, коммунальных и производственных объектов не приведет к ухудшению экологической обстановки на территории Лаголовского сельского поселения и не окажет существенного негативного влияния на условия проживания населения.

4.8.2. Мероприятия по охране поверхностных вод

В целях снижения загрязнения поверхностных вод проектом генерального плана предлагается ряд мероприятий.

Первоочередные мероприятия должны быть направлены на прекращение поступления неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты и на рельеф.  Для этой цели предлагается:

· Организация в Лаголовском сельском поселении системы централизованного водоотведения. Строительство новых канализационных линий (д. Лаголово, д. Михайловка, д. Мухоловка).

· Реконструкция очистных сооружений канализации (д. Лаголово).

· Организация и очистка поверхностного стока с территории населенных пунктов.

· Организация в водоохранной зоне ручья (без названия) зеленых насаждений общего пользования, проведение благоустройства территории.

4.8.3. Мероприятия по охране почв

В населенных пунктах проектом предлагается выявить участки нарушенных земель, несанкционированных свалок и произвести рекультивацию этих территорий, в том числе - в водоохранной зоне ручья, в санитарно-защитных зонах предприятий и объектов.

Снижению загрязненности почв также будут способствовать проектные решения по ликвидации выпусков неочищенных сточных вод на рельеф: полное канализование населенных пунктов, организация и очистка поверхностного (ливневого) стока.

4.8.4. Мероприятия по снижению уровня шумового воздействия

В связи с прохождением региональной автодороги по территории Лаголовского сельского поселения в непосредственной близости от жилой застройки д. Лаголово необходимо обеспечить защиту населения от выбросов автотранспорта и шумового воздействия. Размер придорожной полосы от автодороги «Нарва» вне границ населенных пунктов составляет 100 м (письмо ЗАО «Петербург-Дорсервис» от 31 октября 2012 года № 3716/12).

В зонах превышения допустимого уровня шума необходимо предусматривать мероприятия по защите от шума, приведенные в п.12 СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».
На участках расположения зон жилой застройки вдоль автодороги регионального значения, где размер придорожной полосы не выдерживается (100 м) и уровень шума будет выше допустимого, проектом генерального плана предусматриваются шумозащитные мероприятия (в том числе, установка шумозащитных экранов). Шумозащитные мероприятия позволяют снизить уровень шумового воздействия на жилую застройку до допустимых значений.

Проектная организация ЗАО «Петербург-Дорсервис», учитывая планируемую генеральным планом зону жилой застройки д. Лаголово, дополнительно увеличила протяженность установки шумозащитных экранов вдоль автодороги А-180 «Нарва» (письмо № 4639/12 от 4 декабря 2012 года). Данное мероприятие отражено на Схеме инженерной подготовки и охраны окружающей среды.

4.8.5. Организация санитарно-защитных зон

Планировочными решениями проекта генерального плана Лаголовского сельского поселения размещение предприятий и объектов I, II, III классов опасности не предлагается.

Планировочные решения проекта генерального плана предусматривают размещение новых производственных и коммунально-складских объектов с соблюдением нормативных размеров СЗЗ от жилой и общественно-деловой застройки, рекреационных зон и садоводств.

В целях обеспечения необходимых разрывов между селитьбой и источниками вредности проектом предлагается:

· объектам теплоснабжения (котельным) и электроподстанциям необходимо разработать «Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны», где будет определен и подтвержден результатами натурных исследований размер СЗЗ. Проект СЗЗ должен быть разработан с учетом архитектурно-планировочных ограничений по градостроительной документации; 

· организация буферной зеленой зоны от территории коммунально-складских предприятий (на юго-западе д. Лаголово);

· при размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, в условиях сложившейся градостроительной ситуации (при невозможности соблюдения размеров ориентировочной санитарно-защитной зоны) необходимо проведение натурных исследований и измерений согласно требованиям п.3.17 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

4.8.6. Мероприятия по снижению радоноопасности

В соответствии с требованиями Федерального закона от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», санитарного и строительного законодательства при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства необходимо проведение обязательного контроля радоноопасности территории и выполнения специальных защитных мероприятий на стадии проектирования и строительства зданий.

На территории Лаголовского сельского поселения необходим систематический контроль радиационной обстановки с отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов.

4.8.7. Мероприятия по развитию системы зеленых насаждений

Развитие системы зеленых насаждений в Лаголовском сельском поселении предлагается на основе выполнения следующих мероприятий: 

· Сохранение существующих зеленых насаждений общего пользования.

· Благоустройство территории зеленых насаждений общего пользования (прокладка дорожно-тропиночной сети, уход за насаждениями и газонами, организация сбора и вывоза мусора и т.п.).

· Создание дополнительных зеленых насаждений с целью нормативного обеспечения населения Лаголовского сельского поселения зелеными насаждениями общего пользования.

· Повышение видового разнообразия древесных и кустарниковых пород в посадках.

· Использование цветников в зеленом оформлении населенных пунктов.

· Озеленение санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов.

· Повышение уровня озеленения территории населенных пунктов Лаголовского сельского поселения за счет градостроительного преобразования территории. организация парка отдыха и развлечений в д. Лаголово.

Таблица 4 Зеленые насаждения общего пользования в Лаголовском сельском поселении

	Объекты зеленых насаждений
	Площадь, га

	
	Сущ.
	Расчетный срок

	1
	2
	3

	д. Лаголово
	
	

	Сквер на базе лесного массива
	2,7
	2,7

	Сквер на базе яблоневых садов
	-
	4,5

	Парк в д. Лаголово
	-
	6,7

	Зеленая прогулочная зона в восточной части населенного пункта
	-
	3,7

	Зеленая прогулочная зона в западной  части населенного пункта
	-
	1,9

	Прочие объекты озеленения в населенном пункте
	8,8
	17,7

	Итого
	11,5
	37,0

	д. Михайловка
	
	

	Зеленая зона вдоль северо-восточной границы деревни
	
	0,5

	Зеленая зона прогулочная зона в южной части населенного пункта 
	-
	3,1

	Прочие объекты озеленения в населенном пункте
	
	14,2

	Итого
	-
	17,8

	д. Мухоловка
	
	

	Зеленая зона вдоль ручья 
	
	17,4

	Зеленая зона прогулочная зона в северной части населенного пункта
	-
	2,4

	Зеленая зона прогулочная зона в южной части населенного пункта
	-
	1,1

	Прочие объекты озеленения в населенном пункте
	
	2,4

	Итого
	-
	23,3

	Всего по населенным пунктам Лаголовского сельского поселения
	11,5
	78,1

	Зона лесного ландшафта на землях лесного фонда
	56,7
	56,7

	Всего по Лаголовскому сельскому поселению
	68,2
	134,8


Таким образом, общая площадь зеленых насаждений общего пользования в населенных пунктах Лаголовского сельского поселения составит 78,1 га. Обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования в проектный период составит 8 м2/чел.

4.9.  Объемы финансирования для реализации мероприятий программы

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам систем коммунальной, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства (далее - укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов).

В обосновывающих материалах к Программе представлена укрупненная оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры с учетом сборников:

НЦС 81-02-12-2014«Наружные электрические сети»;

НЦС 81-02-13-2014 «Наружные тепловые сети»;

НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации»;

НЦС 81-02-15-2014 «Сети газоснабжения».

Укрупненная оценка объемов финансирования мероприятий выполнена с учетом приказа Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 506/пр"О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры" (НЦС 81-02-2014).

Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в сборниках предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов инженерной инфраструктуры которых финансируется в том числе с привлечением средств федерального бюджета.

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства, рассчитанный на установленную единицу измерения (1 км, 100 м2, 1 место).
Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов- представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных  данных,  технических  условий  на  проектирование  и  проведение  необходимых  согласований  по

проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские

работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

Оплата труда рабочих - строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства.

Таблица 5
	№ п/п
	Показатель
	Срок реализации
	Объемы финансирования, млн. руб.
	Источник финансирования
	Ответственные исполнители

	1
	Инженерная инфраструктура
	2022 г.
	10 790
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Администрация поселения, ресурсоснабжающие организации

	
	
	
	10,5
	в т.ч. бюджет поселения
	

	2.
	Инженерная инфраструктура
	2032 г.
	14 820
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	Администрация поселения, ресурсоснабжающие организации

	
	
	
	10,0
	в т.ч. бюджет поселения
	


Более подробно План-график (очередность реализации) мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры приведен в Приложении 1.
4.10. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. 

Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977. 

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Программой предусматривается покрытие финансовых потребностей на реализацию мероприятий за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций, а в случае формирования инвестиционной программы, при необходимости, за счетнадбавок к тарифам для потребителей и за счет платы за подключение к сетям инженерной инфраструктуры, которые утверждаеторган регулирования.

4.11. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Для решения проблем нуждающихся жителей области широко применяется программно-целевой подход и реализуется областная целевая программа: «Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка граждан в Ленинградской области».

Важным направлением в социальной защите является адресная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

По информации Петростата ежегодно такую поддержку по области получают более 15 тысяч человек.
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С нормативными правовыми актами, действующими в сфере мер социальной поддержки населения Ленинградской области можно ознакомиться на сайте комитетпо социальной защите населения Ленинградской области (http://social.lenobl.ru/) и на официальном сайте Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (https://dom.gosuslugi.ru/#!/subsidies) в разделе «Нормативные правовые акты в сфере мер социальной поддержки».
На уровне Лаголовского сельского поселения не предусматриваются расходы бюджетных средств на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Лаголовского сельского поселения Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области
Обосновывающие материалы
1. Система электроснабжения

1.1. Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения

Электроснабжение потребителей Лаголовского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго» через понизительные подстанции (далее ПС) 110 кВ № 153 «Русско-Высоцкая» и от ПС № 154 «Красное село», расположенные за границами Лаголовского сельского поселения. Собственных генерирующих источников электроэнергии в Лаголовском сельском поселении нет. 

Согласно данным ОАО «Ленэнерго» (письмо ОАО «Ленэнерго» от 6 ноября 2012 года ЛЭ/15-12/817) на подстанции № 153 «Русско-Высоцкая» установлены трансформаторы 2х10 МВА. В настоящее время на подстанции нет резерва для подключения новых потребителей, так как загрузка трансформаторов составляет 100 %. На подстанции № 154 «Красное село» установлены три трансформатора Т1 - 16 МВА, Т2 – 15 МВА и Т3 - 40 МВА. В настоящее время на подстанции также нет резерва для подключения новых потребителей, так как загрузка трансформаторов составляет 100 %. ОАО «Ленэнерго» в 2016 году планирует реконструкцию подстанции с заменой трёх трансформаторов (Т1, Т2 и Т3) на два трансформатора 2х63 МВА.

Согласно предоставленной информации от Филиала ОАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» распределительные линии 10 кВ крайне изношены, износ сетей составляет 70 %. 

Таким образом, из основных проблем электроснабжения сельского поселения можно выделить следующие:

1. Недостаток трансформаторных мощностей понизительных подстанций 110 кВ, в настоящее время нет возможности подключения новых потребителей.

2. Неудовлетворительное состояние распределительной сети. Электрические сети 6 кВ крайне изношены. 

По территории Лаголовского сельского поселения проходят транзитные высоковольтные линии: ЛЭП-330 кВ «ЛАЭС ( ПС № 1 Восточная», ЛЭП-330 кВ «ПС № 9 Западная ( ПС № 2 Южная», ЛЭП-110 кВ «ПС № 153 Русско-Высоцкая ( ПС № 154 Красносельская» и ЛЭП-35 кВ на ПС «Тайцы». 
В соответствии с проектом «Схемы и программы развития ЕЭС России на 2017-2023 годы» в качестве компенсационных мероприятий, связанных с отделением от ЕЭС России стран Балтии, в 2017 году предусматривается ввод BJI 330 кВ Лужская - Псков. В проектной документации по ВЛ 330 кВ Лужская - Псков рекомендована установка устройств АОПО на автотрансформаторах ПС 330 кВ Лужская с контролем направления мощности. После ввода в эксплуатацию ВЛ 330 кВ Лужская - Псков предполагается осуществить деление сети 110 кВ между ПС 330 кВ Гатчинская и Лужская путем отключения ВЛ 110 кВ Лужская-5 со стороны ПС 110 кВ Батово (ПС 142) и ВЛ 110 кВ Толмачевская-3 со стороны ПС 110 кВ Белогорка (ПС 259).

Также проектом «Схемы и программы развития ЕЭС России на 2017-2023 годы» в 2019 году предусматривается замена второго автотрансформатора на ПС 220 кВ Пикалёвская, ввод в эксплуатацию ПС 330 кВ Ломоносовская, предназначенной для обеспечения электроснабжения потребителей Петродворцового района Санкт-Петербурга и Ломоносовского района Ленинградской области намечается в 2019 году.

На присоединение к ПС Ломоносовская ориентированы такие потребители как: промзоны «Военная гавань», «Янтарь», «Мартышкино», индустриальный парк «Марьино», жилые кварталы «Теорема», «Михайловка», «Ленптицепром» и др. суммарной нагрузкой на полное развитие порядка 250 МВА. ПС 330 кВ Ломоносовская предполагается присоединить в рассечку ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС - Западная.

Проектом «Схемы и программы развития ЕЭС России на 2017-2023 годы» предусматривается сооружение заходов ВЛ 110 кВ на ПС 330 кВ Ломоносовская. На ПС 330 кВ Ломоносовская предусматривается завести двухцепные ВЛ 110 кВ ЮЗОС (ПС 535) - Ломоносовская (ПС 39) и ПС Русско-Высоцкое (ПС 153) - Ломоносовская (ПС 39).

В соответствии с выполненными расчётами в проекте «Схемы и программы развития ЕЭС России на 2017-2023 годы»  нагрузка ПС 330 кВ Ломоносовская на уровень 2021 года составит в базовом и региональном вариантах 150 и 193 MB-А соответственно. На ПС 330 кВ Ломоносовская предполагается установить два автотрансформатора 330/110 кВ мощностью 200 MB А каждый.

1.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития
системы электроснабжения

Электроснабжение потребителей Лаголовского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго» через понизительные подстанции (далее ПС) 110/10 кВ № 153 «Русско-Высоцкая» и от 110/35/10 № 154 «Красносельская», расположенные за границами проектируемой территории. 

Согласно данным ОАО «Ленэнерго» (письмо ОАО «Ленэнерго» от 6 ноября 2012 года ЛЭ/15-12/817) на ПС № 153 «Русско-Высоцкая» установлены трансформаторы 2х10 МВА. В настоящее время на подстанции нет резерва для подключения новых потребителей, так как загрузка трансформаторов составляет около 100 %. На ПС № 154 «Красносельская» установлены три трансформатора Т1 - 16 МВА, Т2 – 15 МВА и Т3 - 40 МВА. В настоящее время на подстанции также нет резерва для подключения новых потребителей, так как загрузка трансформаторов составляет около 100 %. ОАО «Ленэнерго» планирует реконструкцию подстанции с заменой трёх трансформаторов (Т1, Т2 и Т3) на два трансформатора 2х63 МВА.

Для обеспечения устойчивого электроснабжения потребителей Лаголовского сельского поселения необходимы следующие мероприятия:

1. На 1 очередь - реконструкция подстанции № 154 «Красносельская» с увеличением трансформаторной мощности, а замена существующих трансформаторов на 2х63 МВА (письмо ОАО «Ленэнерго» от 6 ноября 2012 года ЛЭ/15-12/817);

2. На 1 очередь – строительство на территории поселения новой подстанции 110/10 кВ «Лаголово» трансформаторной мощностью 2х40 МВА, а также питающей линии 110кВ «ПС 330/110 кВ Ломоносовская — ПС 110/10 кВ Лаголово»;

3. На 1 очередь – перенос трассы ВЛ 110 кВ «ПС № 153 Русско-Высоцкая– ПС № 154 Красносельская в месте пересечения линией электропередач проектного района жилой застройки в восточной части д. Лаголово.

4. На 1 очередь предусматривается реконструкция существующих изношенных распределительных сетей;

5. Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и кабельных линий 10 кВ для новых потребителей на все сроки проектирования;

6. Внедрение энергосберегающих технологий при строительстве нового жилого фонда и реконструкции существующего на все сроки проектирования;

7. На расчетный срок перевод воздушных ЛЭП-10 кВ в кабельные линии, которые пересекают проектную застройку д. Лаголово.

Кроме того, по территории поселения пройдет часть трассы 3КВЛ 330 кВ «ПС Копорская — ПС Пулковская — ПС №2 Южная».

1.3. Расчет перспективных электрических нагрузок

Ориентировочные нагрузки по инженерным системам определены в соответствии с перспективами развития Лаголовского сельского поселения, действующими нормативными документами. Решения, заложенные в настоящем проекте, могут быть уточнены и откорректированы на дальнейших стадиях проектирования, после получения технических условий и указаний надзорных организаций в процессе рассмотрения и согласования проекта генерального плана.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного человека. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, обеспечение наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Нормы удельного коммунально-бытового электропотребления приняты по укрупненным показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями на основании Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области, и составят для потребителей, не использующих электропищеприготоволение - 2480 кВтч/чел. в год, при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки принято 5400 часов; для потребителей, использующих электропищеприготовление – 3060 кВтч/чел. в год, 5600 часов.

Таблица 6 Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора Лаголовского сельского поселения

	№

п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	1 очередь
	Расчетный срок

	1.
	Численность населения
	тыс. чел.
	72,8
	97,5

	2.
	Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора
	МВт
	38,2
	51,6


Таблица 7 Максимальная электрическая нагрузка сельского  поселения с учетом всех потребителей

	№

п/п
	Наименование потребителя
	Максимальная электрическая нагрузка, МВт

	
	
	1 очередь
	Расчетный срок

	1.
	Жилищно-коммунальный сектор
	38,2
	51,6

	2.
	Промышленность
	20
	30

	3.
	Прочие потребители и потери в сетях (10 %)
	10,8
	13,2

	4.
	Всего
	69,0
	94,8

	5.
	Итого с учетом коэффициента одновременности 0,8 (округленно)
	55,2
	75,8


Рост электрических нагрузок на 1 очередь и расчетный срок обусловлен увеличением численности населения, улучшением жилищных условий, совершенствованием структуры социально-культурного обеспечения, коммунального обслуживания, а также развитием промышленности.

1.4. Перечень инвестиционных проектов. Обоснование мероприятий

по развитию системы электроснабжения, реализации инвестиционных проектов

Оценка объемов финансирования для реализации мероприятий программы. Источники финансирования
Представлены в Приложении 1.
2. Система газоснабжения

2.1. Характеристика состояния и проблем системы газоснабжения

Газоснабжение потребителей Лаголовского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ подается от магистрального газопровода «Кохтла-Ярве - Санкт-Петербург» через ГРС «Лаголово». Год ввода в эксплуатацию ГРС «Лаголово» 1972. Проектная производительность ГРС составляет 83,2 млн. м3/год, фактическая - 33,6 млн. м3/год. Техническое состояние сетей и сооружений системы газоснабжения удовлетворительное. Природный газ используется на коммунально-бытовые, промышленные нужды и в качестве для источников теплоснабжения.

По данным ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» и ООО «ЛР ТЭК» годовой расход газа потребителями Лаголовского сельского поселения составил 5,3 млн. м3/год, в том числе: 

· - население (пищеприготовление и теплоснабжение от индивидуальных источников) около 0,4 млн. м3/год;

· - промышленно-отопительные котельные - 4,9 млн. м3/год.

2.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития

системы газоснабжения

Проектом предусматривается полная газификация существующих и новых потребителей индивидуальной, среднеэтажной и многоэтажной (до 12 этажей) застройки, в связи с чем потребуется строительство распределительных сетей и газораспределительных пунктов (ГРП). 

В настоящее время специализированными организациями ведутся проектные работы по переносу ГРС «Лаголово» и строительству технологической перемычки между магистральными газопроводами «Белоусово ‑ Ленинград» и «Кохтла-Ярве ‑ Санкт-Петербург».

Основные мероприятия для надежного газоснабжения потребителей Лаголовского сельского поселения (объекты федерального и регионального значения):

· Строительство ГРС Лаголово-новая, газопровода-отвода к ней от магистрального газопровода «Кохтла-Ярве ‑ Санкт-Петербург», закрытие существующей ГРС Лаголово и перевод существующих потребителей на газоснабжение от ГРС Лаголово-новая.

· Вывод из эксплуатации МГ «Кохтла-Ярве – Ленинград» на участке км 173 – км 188.

· Строительство распределительных газопроводов для газоснабжения проектных котельных.

· Строительство распределительных газопроводов для газоснабжения новых потребителей природного газа в населенных пунктах поселения.

· Строительство межпоселкового газопровода на северо-запад от д. Лаголово, в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области до 2025 г.

2.3. Расчет перспективной потребности в природном газе

Годовой расход газа потребителями Лаголовского сельского поселения составляет 5,3 млн. м3/год (по данным ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» и ООО «ЛР ТЭК»), в том числе: 

· население (пищеприготовление и теплоснабжение от индивидуальных источников) около 0,4 млн. м3/год;

· промышленно-отопительные котельные - 4,9 млн. м3/год.

Расчетная потребность природного газа потребителями Лаголовского сельского поселения:

1. Расход газа на жилищно-коммунальные нужды населения принят в соответствии со РНГП Ленинградской области и составит:

· 300 нм3/год на человека для потребителей усадебной и коттеджной застройки

· 120 нм3/чел для потребителей, обеспеченных централизованным теплоснабжением

2. Расход газа на отопление потребителей Лаголовского сельского поселения на расчетный срок – 166,2 млн. нм3/год, в том числе на 1 очередь – 78,1 млн. нм3/год.

Таблица 8 Расход газа на бытовые нужды населения, тыс. м3/год

	№ п/п
	Наименование потребителя
	Ед. изм.
	д. Михайловка 
	д. Мухоловка
	д. Лаголово
	Итого 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1 оч.
	расчетный срок
	1 оч.
	расчетный срок
	1 оч.
	расчетный срок
	1 оч.
	расчетный срок

	1
	Индивидуальная и блокированная застройка
	тыс. м3 /год
	30
	30
	267
	327
	240
	240
	537
	597

	2
	Средне- и многоэтажная 
	тыс. м3 /год
	2654
	2654
	1711
	3344
	4152
	5460
	8518
	11458

	3 
	ИТОГО
	тыс. м3 /год
	2684
	2684
	1978
	3671
	4392
	5700
	9055
	12055


Общий объем потребления газа Лаголовского сельского поселения включает расход газа котельными и индивидуальными тепловыми генераторами, а также на нужды пищеприготовления населения. Суммарный годовой расход природного газа (млн. м3/год):
Таблица 9 Суммарный годовой расход природного газа (млн. м3/год)

	№ п/п
	Наименование
	1 очередь
	Расчетный срок

	1.
	Население
	9
	12

	2.
	Котельные 
	85
	117

	3.
	Промышленность
	0
	2

	
	Итого (округленно)
	94
	131


Основным потребителем природного газа на территории Лаголовского сельского поселения на 1 очередь и расчетный срок будут котельные.

2.4. Перечень инвестиционных проектов. Обоснование мероприятий

по развитию системы газоснабжения, реализации инвестиционных проектов

Оценка объемов финансирования для реализации мероприятий программы. Источники финансирования

Объекты местного значения не планируются. Система газоснабжения будет развиваться за счет объектов федерального и регионального значения

3. Система теплоснабжения

3.1. Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения

Теплоснабжение потребителей Лаголовского сельского поселения осуществляется, в основном, от котельной бывшего ООО «ЛЭК». На котельной не имеется резерва мощности для подключения новых потребителей. Основным топливом для котельной является природный газ, резервного топлива не предусмотрено. Тепловые сети от котельной проложены, в основном, в подземном исполнении и частично в надземном. От котельной бывшего предприятия АО «Птицефабрика Лаголово» покрываются нагрузки промышленности и капитального жилого фонда. Теплоснабжение усадебной и коттеджной застройки обеспечивается от индивидуальных отопительных систем на газовом топливе.

3.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития

системы теплоснабжения

Теплоснабжение существующих потребителей капитального жилого фонда проектом предусматривается обеспечить от котельной ООО «ЛЭК» с учетом ее реконструкции и модернизации (на 1 очередь планируется ввод в эксплуатацию котла № 3). Для теплоснабжения потребителей новой среднеэтажной и многоэтажной застройки в д. Лаголово на 1 очередь предусматривается строительство трех котельных суммарной мощностью порядка 150 Гкал/час. 

Для теплоснабжения потребителей новой среднеэтажной и многоэтажной застройки в д. Михайловка и д. Мухоловка проектом предусматривается строительство трех котельных суммарной мощностью порядка 160 Гкал/час.

Теплоснабжение потребителей существующей и проектной малоэтажной застройки д. Лаголово, д. Михайловка и д. Мухоловка проектом предусматривается осуществить от индивидуальных тепловых генераторов на газовом топливе. 

3.3. Расчет перспективных тепловых нагрузок

Расходы тепла на жилищно-коммунальные нужды определены в соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети, исходя из численности населения и величины общей площади зданий. 

Расчеты на отопление произведены для расчетной температуры наружного воздуха - минус 260С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология») по следующим укрупненным показателям:

- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят (Вт/ м2 общей площади):

	Тип застройки
	1-2 этажа
	3-4 этажа
	5 и более этажей

	Существующая застройка
	187
	139
	67

	Новая застройка
	69
	57
	41


- укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий составляет 407 Вт на одного человека;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25 от отопления жилого фонда;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественной застройки, принят 0,6 для новых зданий и 0,4 для существующих.

Таблица 10 Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора рассматриваемой территории по срокам проектирования

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	д. Михайловка
	д. Мухоловка
	д. Лаголово
	Итого 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1 оч..
	расчетный срок
	1 оч.
	расчетный срок
	1 оч.
	расчетный срок
	1 оч..
	расчетный срок

	1.
	Отопление жилых зданий, всего
	MBт
	28,03
	28,03
	23,82
	41,95
	48,62
	64,70
	100,47
	134,68

	1.1
	Сущ. сохраняемая застройка, в т.ч.
	MBт
	0,82
	0,82
	0,15
	0,15
	9,26
	9,26
	10,24
	10,24

	1.1.1
	индивид. усадебная и блокированная
	MBт
	0,82
	0,82
	0,15
	0,15
	4,79
	4,79
	5,76
	5,76

	1.1.2 
	малоэтажная 
	MBт
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,60
	0,60
	0,60
	0,60

	1.1.3
	средне- и многоэтажная 5 этажей и более
	MBт
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,88
	3,88
	3,88
	3,88

	1.2
	Новое строительство
	MBт
	27,20
	27,20
	23,67
	41,80
	39,36
	55,44
	90,23
	124,44

	1.2.1
	индивид. усадебная и блокированная
	MBт
	0,00
	0,00
	2,71
	4,09
	0,00
	0,07
	2,71
	4,16

	1.2.2
	малоэтажная 
	MBт
	0,00
	0,00
	2,32
	2,32
	0,00
	2,05
	2,32
	4,37

	1.2.3
	средне- и многоэтажная 5 этажей и более
	MBт
	27,20
	27,20
	18,64
	35,39
	39,36
	53,32
	85,20
	115,91

	2.
	Отопление обществ. застройки
	MBт
	7,01
	7,01
	5,95
	10,49
	12,16
	16,18
	25,12
	33,67

	3.
	Вентиляция обществ. застройки
	MBт
	4,16
	4,16
	3,57
	6,28
	6,83
	9,24
	14,56
	19,69

	4. 
	Горячее водоснабжение
	MBт
	9,04
	9,04
	6,17
	11,79
	14,41
	18,84
	29,62
	39,67

	5.
	Итого макс. тепловой поток
	MBт
	48,24
	48,24
	39,51
	70,50
	82,01
	108,96
	169,76
	227,71

	6.
	Тоже в Гкал/час
	Гкал/час
	41,49
	41,49
	33,98
	60,63
	70,53
	93,71
	145,99
	195,83


3.4. Перечень инвестиционных проектов. Обоснование мероприятий

по развитию системы теплоснабжения, реализации инвестиционных проектов

Оценка объемов финансирования для реализации мероприятий программы. Источники финансирования

Представлены в Приложении 1.

4. Система водоснабжения и водоотведения

4.1. Система водоснабжения

4.1.1. Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Лаголовского сельского поселения осуществляется от водовода, принадлежащего ОАО «ЛОКС», подача воды потребителям осуществляется от насосной станции бывшего предприятия АО «Птицефабрика Лаголово». 

Средняя суточная водоподача составляет 1800 м3/сутки. Качество подаваемой воды соответствует СанПиН «Питьевая вода».

Протяженность водопроводных сетей ~ 6км.

На территории поселения отсутствуют водозаборные и водопроводные очистные сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Основные проблемы водоснабжения поселения:

· высокий износ водопроводных сетей и водопроводного оборудования (до 70 %);

· недостаточный охват населения централизованным водоснабжением.

4.1.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития

системы водоснабжения

В связи с тем, что к расчетному сроку вся существующая и планируемая застройка будет ориентирована на сооружения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (водоснабжение от водовода ОАО «ЛОКС» переводится в резерв), норма водопотребления принята в соответствии с распоряжением комитета по тарифам г. Санкт-Петербурга №119р от 19.10.2016.

Удельные среднесуточные (за год) расходы в общественных зданиях, а также в коммунальных и промышленных предприятиях приняты в размере 10% от общего расхода на нужды населения. 

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системам водоснабжения поселения подсчитаны составляют (округлённо):

	( на I очередь строительства 
	

	- среднесуточные (за год)
	24,8 тыс. куб. м/сут

	- в сутки максимального водопотребления
	29,3 тыс. куб. м/сут

	( на расчётный срок 
	

	- среднесуточные (за год)
	33,2  тыс. куб. м/сут

	- в сутки максимального водопотребления
	39,3  тыс. куб. м/сут


Расходы воды на пожаротушение  от системы городского водопровода подсчитаны в таблице № 45 в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*. В расчётное количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях, при этом для предприятий, имеющих технические водозаборы, дополнительное пожаротушение – от сети промышленного водоснабжения.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*)  следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Схема водоснабжения

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов принята противопожарной, низкого давления. 

На первую очередь водоснабжение потребителей д. Лаголово предполагается по существующей схеме.

Планируемая первоочередная застройка д. Лаголово, д. Михайловка и д. Мухоловка предусматривается от сетей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

На расчетный срок проектом предусматривается единая система централизованного водоснабжения д. Лаголово, д. Михайловка и д. Мухоловка. 

Источником водоснабжения принимаются  два подводящих водовода ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м. Свободный напор для отдельных высотных зданий (или их групп) обеспечивается насосными станциями подкачки.
Сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой.

4.1.3. Расчет перспективного расхода воды

Таблица 11Расход воды по системе водоснабжения на 1 очередь
	№ п/п
	Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления
	Показатели
	Ед. измерения
	д. Михай-ловка
	д. Мухо-ловка
	д. Лаго-лово
	ИТОГО

	I
	Расходы на нужды населения
	
	
	
	
	

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным холодным и горячим водоснабжением

 qср = 310 л/сут. на чел.
	 - население
	тыс. чел.
	15,2
	22,2
	35,4
	72,8

	
	
	- средний расход
	тыс. м3/сут.
	4,7
	6,9
	11,00
	22,60

	
	
	- максимальный расход 
	тыс. м3/сут.
	5,64
	8,27
	13,17
	27,07

	II
	Расходы на общественные здания, в коммунальные и промышленные предприятия (10%)
	
	тыс. м3/сут.
	0,47
	0,69
	1,10
	2,26

	 
	Суммарные расходы в целом по системе водопровода 

ИТОГО по п. I (1+2)

округленно
	- средний расход
	тыс. м3/сут.
	5,17
	7,58
	12,07
	24,81

	
	
	- максимальный расход
	тыс. м3/сут.
	6,11
	8,95
	14,27
	29,33

	
	
	- средний расход
	тыс. м3/сут.
	5,2
	7,6
	12,1
	24,8

	
	
	- максимальный расход
	тыс. м3/сут.
	6,1
	9,0
	14,3
	29,3

	III
	Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего

 в том числе: - на хозяйственно - питьевые нужды (без учета промышленности)
	л/сут. на чел.
	341
	341
	341
	341

	
	
	л/сут. на чел.
	310
	310
	310
	310


Таблица 12 Расход воды по системе водоснабжения на расчетный срок

	№ п/п
	Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления
	Показатели
	Ед. измерения
	д. Михай-ловка
	д. Мухо-ловка
	д. Лаго-лово
	ИТОГО

	I
	Расходы на нужды населения
	
	
	
	
	

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным холодным и горячим водоснабжением

 qср = 310 л/сут. на чел.
	 - население
	тыс. чел.
	29,0
	22,2
	46,3
	97,5

	
	
	- средний расход
	тыс. м3/сут.
	8,98
	6,89
	14,36
	30,23

	
	
	- максимальный расход 
	тыс. м3/сут.
	10,77
	8,27
	17,23
	36,27

	II
	Расходы на общественные здания, в коммунальные и промышленные предприятия (10%)
	
	тыс. м3/сут.
	0,90
	0,69
	1,44
	3,02

	 
	Суммарные расходы в целом по системе водопровода 

ИТОГО по п. I (1+2)

округленно
	- средний расход
	тыс. м3/сут.
	9,88
	7,58
	15,80
	33,25

	
	
	- максимальный расход
	тыс. м3/сут.
	11,67
	8,95
	18,67
	39,30

	
	
	- средний расход
	тыс. м3/сут.
	9,9
	7,6
	15,80
	33,2

	
	
	- максимальный расход
	тыс. м3/сут.
	11,7
	9,0
	18,7
	39,3

	III
	Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего

 в том числе: - на хозяйственно - питьевые нужды (без учета промышленности)
	л/сут. на чел.
	341
	341
	341
	341

	
	
	л/сут. на чел.
	310
	310
	310
	310


Таблица 13 Расходы воды на пожаротушение

	№№

п/п
	Наименование
	Единицы

измерения
	Первая очередь/ расчётный срок

	1
	2
	3
	4

	1
	Расчётное количество жителей
	тыс.человек
	72,8/97,5

	2
	Количество одновременных пожаров
	шт.
	2/2

	3
	Расходы воды на наружное пожаротушение:

 - одного пожара (норматив)

 - всего (t-3часа)
	л/с

куб.м
	25/35

540/756

	4
	Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа)
	куб.м
	216/216

	5
	Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4)

 -округлённо
	куб.м

тыс.куб.м
	756/972

0,75/0,97


4.1.4. Перечень инвестиционных проектов. Обоснование мероприятий

по развитию системы водоснабжения, реализации инвестиционных проектов.
Оценка объемов финансирования для реализации мероприятий программы. Источники финансирования

Представлены в Приложении 1.

4.2. Система водоотведения

4.2.1. Характеристика состояния и проблем системы водоотведения

В настоящее время системой централизованной канализации частично охвачена д. Лаголово. Стоки отводятся на канализационные очистные сооружения биологической очистки (КОС). Сточные воды д. Михайловка и д. Мухоловка отводятся в выгребные ямы, септики. Протяженность сетей канализации ~ 4 км.

Очистные сооружения канализации

Биологические очистные сооружения предприятия были построены по проекту «Ленгипромясомолпром», разработанному в 1981 году. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 4 кв. 1988 году. Их производительность – 4200 м3/сут., из которых используется в настоящее время 1350 м3/сут.

В состав КОС входят: приемная камера - 1 шт., песколовка – 2 шт., первичный отстойник – 3 шт., аэротенк – 3 шт., вторичный отстойник – 3 шт., контактный резервуар– 3 шт., минерализатор– 3 шт., отстойная зона биопрудов, иловые площадки– 7 шт., установка для обеззараживания сточных вод методом ультрафиолетового облучения (УФО) «Луч-4» (введена в эксплуатацию в феврале 2001 года).

Водоприемником сточных вод (промышленных и хозяйственно-бытовых) с биологических очистных сооружений (БОС) территории бывшего АО «Птицефабрика Лаголово», является водоотводная канава мелиоративной сети ручья Каргинский, расположенная в 3,6 км к северу от территории бывшей птицефабрики.

Проектные показатели:

· БПК полн – вход 237мг/л, выход 6-8 мг/л, степень очистки – 96 %

· Взвешенные вещества - 265 мг/л, выход 6-8 мг/л, степень очистки – 97 %

4.2.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития

системы водоотведения

В связи с тем, что к расчетному сроку вся существующая и планируемая застройка будет ориентирована на сооружения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», норма водоотведения принята в соответствии с распоряжением комитета по тарифам г. Санкт-Петербурга №119р от 19.10.2016.

Удельные среднесуточные (за год) расходы сточных вод от общественных зданий, а также в коммунальных и промышленных предприятий приняты в размере 10% от общего расхода от  населения. 

Сводные показатели расчетных расходов стоков по системе водоотведения Лаголовского сельского поселения составляют (округлённо):
	( на I очередь строительства 
	

	- среднесуточные (за год)
	24,8 тыс. м3/сут

	( на расчётный срок 
	

	- среднесуточные (за год)
	29,7 тыс. м3сут


Схема хозяйственно-бытовой канализации

На первую очередь отведение сточных вод от потребителей д. Лаголово предполагается по существующей схеме.

Водоотведение от планируемой первоочередной застройки д. Лаголово, д. Михайловка и д. Мухоловка предусматривается в Красносельский коллектор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Объединенной централизованной системой канализации на расчетный срок предусматривается 100% охват территории поселения (д. Лаголово, д. Михайловка, д. Мухоловка). Сточные воды отводятся в Красносельский коллектор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
В систему канализации должны поступать стоки от жилых и общественных зданий, от коммунальных предприятий и промышленности. Загрязненные промышленные стоки перед сбросом их в канализацию должны проходить предварительную очистку на локальных (собственных) очистных сооружениях.

На карте планируемого размещения объектов местного значения поселения (Электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения) показаны существующие и проектируемые сети, основные коллекторы, сооружения канализационного хозяйства. Расположение планируемых диаметров, трассировка, глубина прокладки канализационной сети; расположение канализационных насосных станций может быть уточнено на дальнейших стадиях проектирования.

4.2.3. Расчет перспективного расхода сточных вод

Таблица 14 Расход сточных вод по системе водоотведения на 1 очередь

	№ п/п
	Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения
	Показатели
	Ед. измерения
	д. Лаголово
	д. Михайловка
	д. Мухоловка
	ИТОГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	Расходы от населения
	
	
	
	
	

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным холодным и горячим водоснабжением

 qср = 310 л/сут. на чел.
	 - население
	тыс. чел.
	15,2
	22,2
	35,4
	72,8

	
	
	- средний расход
	тыс. м3/сут.
	4,7
	6,9
	11,00
	22,60

	II
	Расходы от общественных зданий, коммунальных и промышленных предприятий (10%)
	тыс. м3/сут.
	0,47
	0,69
	1,10
	2,26

	
	Суммарные расходы в целом по системе водоотведения (пп. I + II) 

округленно
	- средний расход
	тыс. м3/сут.
	5,17
	7,58
	12,07
	24,81

	
	
	- средний расход
	тыс. м3/сут.
	5,2
	7,6
	12,1
	24,8


Таблица 15 Расход сточных вод по системе водоотведения на расчетный срок

	№ п/п
	Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения
	Показатели
	Ед. измерения
	д. Лаголово
	д. Михайловка
	д. Мухоловка
	ИТОГО

	1
	2
	3
	4
	7
	5
	6
	8

	I
	Расходы от населения
	
	
	
	
	

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным холодным и горячим водоснабжением

 qср = 310 л/сут. на чел.
	- население
	тыс. чел.
	29,0
	22,2
	46,3
	97,5

	
	
	- средний расход
	тыс. м3/сут.
	8,98
	6,89
	14,36
	30,23

	II
	Расходы от общественных зданий, коммунальных  и промышленных предприятий (10%)
	тыс. м3/сут.
	0,90
	0,69
	1,44
	3,02

	
	Суммарные расходы в целом по системе водоотведения (пп. I + II) 

округленно
	- средний расход
	тыс. м3/сут.
	9,88
	7,58
	15,80
	33,25

	
	
	- средний расход
	тыс. м3/сут.
	9,9
	7,6
	15,80
	33,2


4.2.4. Перечень инвестиционных проектов. Обоснование мероприятий

по развитию системы водоотведения, реализации инвестиционных проектов

Оценка объемов финансирования для реализации мероприятий программы. Источники финансирования

Представлены в Приложении 1.

5. Система утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
5.1. Характеристика состояния и проблем утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
В целях минимизации негативного влияния на окружающую среду и здоровье населения в Лаголовском сельском поселении организован плановый вывоз мусора с существующих мусоросборных площадок и с прилегающих территорий

В 2010 г. для территории Лаголовского поселения разработана и утверждена Генеральная схема санитарной очистки территории.

5.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития

системы утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
Одним из приоритетных направлений природоохранной политики является обеспечение защиты окружающей среды от опасного воздействия отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий (организаций), и твердых бытовых отходов (ТБО). Отходы, обладая инфицирующими, воспламеняющими свойствами, требуют своевременного обезвреживания и утилизации.

Ответственность за организацию санитарной очистки территории несет администрация Лаголовского сельского поселения. 

Для предотвращения загрязнения и возникновения несанкционированных свалок на территории поселения необходимо разработать и осуществить селективную систему сбора отходов у населения, которую предполагается организовать на конец 1 очереди. Для этого в первоочередном порядке необходима разработка Генеральной схемы очистки Лаголовского сельского поселения с учетом всех населенных пунктов и садоводческих товариществ. В Генеральной схеме очистки должен быть предложен поэтапный переход к селективному сбору отходов, произведен расчет количества образующихся отходов от всех источников, произведен расчет необходимо числа спецтехники, контейнеров, определены оптимальные схемы движения отходов, места утилизации вторичных ресурсов.

Для сбора твердых бытовых отходов во всех населенных пунктах Лаголовского сельского поселения рекомендуется контейнерная система. При контейнерной системе сбора в отечественной практике применяются металлические и пластиковые сборники твердых бытовых отходов различной вместимости от 0,1 до 12 м³. Мусоросборники могут быть стационарные или снабжены колесами. Также контейнеры могут быть оснащены крышками. Под стволами мусоропроводов рекомендуется приобретение контейнеров, оснащенных колесами. На контейнерных площадках можно использовать мусоросборники без колес. 

В соответствии с СанПиНом 42-128-4690-88 п. 2.2.1 рекомендуется приобретение закрывающихся контейнеров для исключения процессов гниения и разложения отходов в летнее время года.

Для сбора крупногабаритных отходов в населенных пунктах Лаголовского сельского поселения рекомендуется контейнерная система с использованием мусоросборника К-6, объемом 6 м³.

Для сбора крупногабаритных отходов участков индивидуального жилищного строительства в д. Михайловка и д. Мухоловка рекомендуется безконтейнерная система. Этот способ размещения отходов предусматривает накопление бытовых отходов на площадке для временного хранения отходов и вывоз их мусоровозом. Площадки временного хранения твердых бытовых отходов, включая крупногабаритные, должны иметь ограждение, препятствующее проникновению на территорию животных, навес для защиты от влаги, твердое покрытие и удобный подъезд для мусоровозного транспорта в любое время года. Место для накопления крупногабаритных отходов рекомендуется обустраивать на контейнерных площадках для сбора твердых бытовых отходов.

Рекомендуемая периодичность вывоза ТБО в Лаголовском сельском поселении: 

· от муниципального жилого фонда, исключая дома, оборудованные мусоропроводами, и частного сектора в д. Лаголово, д. Михайловка и д. Мухоловка – ежедневно при средней месячной температуре от +5 оС и выше и 1 раз в 3 дня при средней месячной температуре ниже –5 оС; 

· от частного сектора д. Лаголово, д. Михайловка и д. Мухоловка возможно вывозить отходы по мере накопления, но не реже двух раз в неделю. 

Для частного неблагоустроенного жилого фонда экономически выгодно рекомендовать самостоятельную утилизацию на земельном участке таких отходов, как пищевые (в качестве компоста на участках или корма домашним животным), что снизит объёмы ТБО, а, следовательно, экономические затраты на сбор, вывоз и захоронение отходов. За счет исключения пищевых отходов периодичность вывоза ТБО может быть сокращена до двух раз в неделю.

Для приготовления компоста разрешается использовать следующие отходы потребления:

·  растительные отходы (остатки);

· навоз домашних животных;

· отходы продуктов питания смешанного состава.

Для использования в качестве топлива:

·  древесные отходы;

·  тряпье, отходы бумаги и картона (если нет возможности их селективного сбора с целью последующей переработки).

Отработанные грунты теплиц можно использовать в качестве подсыпки для гряд.

5.3. Расчет перспективных объемов твердых бытовых отходов
Таблица 16 Прогнозное количество ТБО от населения Лаголовского сельского поселения

	Населенные пункты
	1очередь 
	Расчетный срок 

	
	Численность населения, человек
	Объем отходов, тонн в год
	Численность населения, человек
	Объем отходов,  тонн в год

	д. Лаголово 
	35,40
	10620
	46,30
	13890

	д. Михайловка
	22,20
	6660
	22,20
	6660

	д. Мухоловка
	15,20
	4560
	29,00
	8700

	Всего по населенным пунктам
	72,80
	21840
	97,50
	29250


Жидкие отходы удаляются по системе централизованного водоотведения.

5.4. Перечень инвестиционных проектов. Обоснование мероприятий

по развитию системы утилизации, обезвреживания и захоронения

твердых бытовых отходов, реализации инвестиционных проектов

Для усовершенствования системы сбора и вывоза ТБО предлагаются следующие мероприятия:

· разработка новой Генеральной схемы очистки Лаголовского сельского поселения; 

· вовлечение всех населенных пунктов в систему санитарной очистки поселения, организация систематического вывоза отходов в соответствии с санитарными нормами;
· совершенствование системы плановой очистки;

· увеличение числа специализированного транспорта и контейнеров;

· совершенствование организации и оборудования площадок для установки специальных контейнеров твердых бытовых отходов. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам
.

· установка контейнеров для сбора крупногабаритных отходов;

· развитие автоматизированной системы учета и контроля процессов сбора и утилизации отходов, усиление контроля за транспортировкой отходов;

· организация селективного сбора отходов, которые могут быть сданы на переработку:  стекло, макулатура, пластмассы, металлолом;
· развитие системы сбора и переработки отслуживших автотранспортных средств, электронного и электротехнического лома, полимерных материалов;

· обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение;
· организация сбора и вывоза ТБО с территории зон отдыха, рекреации, от дачных и садоводческих товариществ.

· информирование населения района и предприятий о негативном воздействии отходов на окружающую среду.

· Предприятия должны обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку и утилизацию на договорной основе.

Утилизация биологических отходов должна осуществляться, либо на договорной основе с вывозом за территорию поселения, либо в инсинераторной установке на территории поселения (которая может быть размещена в промышленной зоне).

Комплекс предлагаемых мероприятий направлен на предотвращение отрицательного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека, сокращение количества образующихся отходов и их максимальное вовлечение в хозяйственный оборот в качестве вторичных материальных и энергетических ресурсов, сохранение и экономию первичных природных ресурсов.

5.5. Оценка объемов финансирования для реализации мероприятий программы. Источники финансирования

Представлены в Приложении 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 План-график (очередность реализации) мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры поселения
План-график (очередность реализации) мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов
Таблица 17
	Мероприятия
	Срок реализации
	Ответственные исполнители
	Источники финансирования
	Объемы финансирования, тыс. руб.


	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2027
	2032

	Электроснабжение
	
	
	
	
	
	
	

	ПС № 154 «Красносельская». Увеличение мощности. Реконструкция.
	2022
	ПАО «Ленэнерго»
	ПАО «Ленэнерго»
	В соответствии с ПСД, подготовленной по заказу ПАО «Ленэнерго»
	
	

	ВЛ 110кВ«ПС 330/110 кВ Ломоносовская — ПС 110/10 кВ Лаголово». Новое строительство
	2022
	ПАО «Ленэнерго»
	ПАО «Ленэнерго»
	
	
	

	ТП 110/10 кВ «Лаголово» 2х40 МВА. Новое строительство
	2022
	ПАО «Ленэнерго»
	Бюджет ПАО «Ленэнерго» и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	
	
	

	ВЛ 110 кВ «ПС № 153 Русско-Высоцкая– ПС № 154 Красносельская в месте пересечения линией электропередач проектного района жилой застройки в восточной части д. Лаголово. Перенос
	2022
	ПАО «Ленэнерго»
	привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	
	
	

	Существующие ВЛ 10 (6) кВ. Реконструкция
	2022
	Администрация поселения, ПАО «Ленэнерго»
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства, средства ПАО «Ленэнерго»
	ПСД 5000
	СМР 10000
	СМР 10000
	СМР 10000
	СМР 10000
	
	

	ВЛ 10 кВ. Новое строительство.
	2022
	ПАО «Ленэнерго»
	ПАО «Ленэнерго» и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	
	
	
	ПСД 2000
	СМР 30000
	
	

	ВЛ 10 кВ. Новое строительство.
	2032
	ПАО «Ленэнерго»
	ПАО «Ленэнерго» и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	ПСД 2000
	СМР 30000

	ТП 10/0,4кВ. Новое строительство.
	2022
	ПАО «Ленэнерго»
	ПАО «Ленэнерго» и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	
	
	ПСД 5000
	СМР
40000
	СМР 7000
	
	

	ТП 10/0,4кВ. Новое строительство.
	2032
	ПАО «Ленэнерго»
	ПАО «Ленэнерго» и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	ПСД 5000
	СМР 90000

	перевод воздушных ЛЭП-10 кВ в кабельные линии, которые пересекают проектную застройку д. Лаголово
	2032
	ПАО «Ленэнерго»
	ПАО «Ленэнерго» и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	ПСД 5000
	СМР
100000

	Теплоснабжение
	
	
	
	
	
	
	

	Модульная котельная. 3 шт. Суммарная мощность = 150 Гкал/час. Новое строительство. д. Лаголово
	2022
	Администрация поселения, ресурсоснабжающая организация
	Привлеченные инвестиционные внебюджетные средства и средства ресурсоснабжающей организации
	
	ПСД 10000
	В соответствии с данными разработанной ПСД
	
	

	Модульная котельная. 3 шт. Суммарная мощность = 160 Гкал/час. Новое строительство. д. Михайловка и д. Мухоловка
	2022
	Администрация поселения, ресурсоснабжающая организация
	Привлеченные инвестиционные внебюджетные средства и средства ресурсоснабжающей организации
	
	ПСД 10000
	В соответствии с данными разработанной ПСД
	
	

	Котельная ООО «ЛЭК». Реконструкция
	2022
	ООО «ЛЭК»
	Привлеченные инвестиционные внебюджетные средства и средства ресурсоснабжающей организации
	
	ПСД 5000
	В соответствии с данными разработанной ПСД
	
	

	Существующие теплосети. Реконструкция.
	2022
	Администрация поселения, ресурсоснабжающая организация
	Привлеченные инвестиционные внебюджетные средства и средства ресурсоснабжающей организации
	
	ПСД 10000
	В соответствии с данными разработанной ПСД
	
	

	Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	

	Закольцовка  существующих сетей водоснабжения (Лаголово)
	2022
	Администрация поселения, ресурсоснабжающая организация
	Привлеченные инвестиционные внебюджетные средства и средства ресурсоснабжающей организации
	
	
	ПСД 8000
	СМР 30000
	СМР 30000
	
	

	Организация системы централизованного водоснабжения поселения. Строительство новых водопроводных линий (д. Лаголово, д. Мухоловка, д. Михайловка). Проектирование и строительство сети водоснабжения кварталов многоэтажной жилой застройки
	2032
	Администрация поселения, ресурсоснабжающая организация
	Привлеченные инвестиционные внебюджетные средства и средства ресурсоснабжающей организации
	
	
	
	
	
	ПСД 10000
	СМР 300000

	Перекладка изношенных водопроводных линий 4км (д. Лаголово)
	2032
	Администрация поселения, ресурсоснабжающая организация
	Привлеченные инвестиционные внебюджетные средства и средства ресурсоснабжающей организации
	
	
	
	
	
	ПСД 2000
	СМР 32000

	Строительство насосных станций для кварталов многоэтажной застройки
	2022
	Администрация поселения, ресурсоснабжающая организация
	Привлеченные инвестиционные внебюджетные средства и средства ресурсоснабжающей организации
	
	ПСД 3000
	СМР 50000
	СМР 50000
	СМР 50000
	
	

	Реконструкция существующих насосных станций 1-го и 2-го подъема (д. Лаголово)
	2022
	Администрация поселения, ресурсоснабжающая организация
	Привлеченные инвестиционные внебюджетные средства и средства ресурсоснабжающей организации
	
	ПСД 3000
	СМР 30000
	СМР 30000
	СМР 30000
	
	

	Строительство новой повысительной насосной производительностью до 45 тыс. м3/сут
	2022
	Администрация поселения, ресурсоснабжающая организация
	Привлеченные инвестиционные внебюджетные средства и средства ресурсоснабжающей организации
	
	ПСД 3000
	СМР 50000
	СМР 50000
	СМР 50000
	
	

	прокладка двух ниток водоводов от проектируемой повысительной насосной станции до водопроводной насосной станции «Дудергофская»
	2022
	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	В соответствии с данными разработанной ПСД
	
	

	Проектирование и строительство двух ниток водоводов от проспекта Народного Ополчения в Санкт-Петербурге до проектируемой повысительной насосной станции
	2022
	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	В соответствии с данными разработанной ПСД
	
	

	Реконструкция водопроводной насосной станции «Дудергофская» с внедрение системы УФО
	2022
	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	В соответствии с данными разработанной ПСД
	
	

	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	

	Организация в поселении системы централизованного водоотведения. Строительство новых канализационных линий (д. Лаголово, д. Мухоловка, д. Михайловка). Проектирование и строительство внутриплощадочной канализационной сети для отведения бытовых сточных вод с территории кварталов многоэтажной жилой застройки
	2032
	
	
	
	
	
	
	
	ПСД 20000
	СМР 250000

	Строительство новых КНС
	2032
	
	
	
	
	
	
	
	ПСД 15000
	СМР 400000

	Перекладка изношенных канализационных линий 4км (д. Лаголово)
	2022
	
	
	
	ПСД 3000
	СМР 15000
	СМР 15000
	СМР 15000
	
	

	Реконструкция Красносельского коллектора диаметром 900-1000 мм от ул. Красногородской до ул. Гражданской Санкт-Петербурга до точки подключения от комплекса предприятий ЗАО «Юит Лентек» (п. Горелово)
	2022
	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	В соответствии с данными разработанной ПСД
	
	

	Демонтаж очистных сооружений (д. Лаголово) с сохранением функциональной зоны для инженерных сооружений
	2032
	Администрация поселения, ресурсоснабжающая организация
	Привлеченные инвестиционные внебюджетные средства и средства ресурсоснабжающей организации
	
	
	
	
	
	ПСД 2000
	СМР 10000

	Ликвидация дефицита мощностей на ЮЗОС
	2022
	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
	ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	В соответствии с данными разработанной ПСД
	
	

	Санитарная очистка территории
	
	
	
	
	
	
	

	Увеличение числа специализированного транспорта и контейнеров
	2032
	Администрация поселения
	Бюджет поселения и привлеченные инвестиционные внебюджетные средства
	ПСД 500
	СМР 3500
	СМР 3500
	СМР 3500
	СМР 3500
	СМР 7000
	СМР 7000

	ИТОГО по бюджету поселения
	500
	2500
	2500
	2500
	2500
	5000
	5000

	ИТОГО по иным источникам финансирования
	Определяется на основании расчетных параметров рабочих проектов, ПСД, ТУ на стадии рабочего проектирования


� По данным Федеральной службы государственной статистики.


� СанПиН 42-128-4690-88.  Санитарные правила содержания территории населенных мест.


� Расчет количества образующихся  ТБО произведен по норме 300 кг на человека в год (СП 42.13330.2011. Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)


� СанПиН 42-128-4690-88.  Санитарные правила содержания территории населенных мест.


� Принятые сокращения:


ПСД – Проектно-сметная документация


СМР – строительно-монтажные работы
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